Расчет времени работы системы от резервных источников питания

На основании п.4.3 СП6.13130.2009 в качестве резервного источника питания электроприемников системы применен резервированный источник питания, который обеспечивает питание электроприемников системы в дежурном режиме в течение 24ч плюс 3ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

Расчет приведен в таблице 1.

| Прибор или устройство пожарной сигнализации | Кол. | Потребляемый ток, А |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим | Режим тревоги |
| UG1 “ИВЭПР 12/5” Напряжение выхода 12 В |  |  |  |
| “Рубеж-2АМ” | 1 | 0,5 | 0,5 |
| UG2 “ИВЭПР 112-2-2” Напряжение выхода 12 В |  |  |  |
| “РМ-5К” | 1 | 0,266 | 0,266 |
| “ОПОП 1-8” | 5 | 0,02x5=0,1 | 0,02x5=0,1 |
| Суммарное энергопотребление |  | 0,366 | 0,366 |
| UG3 “ИВЭПР 112-2-2” Напряжение выхода 12 В |  |  |  |
| “РМ-5К” | 1 | 0,266 | 0,266 |
| “ОПОП 1-8” | 2 | 0,02x2=0,04 | 0,02x2=0,04 |
| “ОПОП 2-35” | 3 | 0 | 0,035x3=0,115 |
| Суммарное энергопотребление |  | 0,27 | 0,421 |

Примечание: в таблице указаны максимально возможные потребляемые токи в режиме “тревоги”.

Для обеспечения работы системы 24 часа в “дежурном” режиме плюс 3 часа в режиме “тревоги” необходима емкость АКБ, определяемая по формуле:

А=24 х 1,3 x Iдеж + 3 х 1,3 х Iтрев

где А – емкость АКБ (Ач);

Iдеж и Iтрев – токопотребление в дежурном и тревожном режиме;

1,3 – коэффициент учитывающий реальную отдачу АКБ.

Т.е. емкость АКБ источника UG1 должна быть не менее А=17,55Ач;

UG2 должна быть не менее А=12,85Ач;

UG3 должна быть не менее А=10,07Ач.

Для электропитания приборов АПС на объекте выбраны источники:

1) “ИВЭПР 12/5 к2” (с АКБ 2х12 Ач), выходной ток до 5А,

2)“ИВЭПР 112-2-2 2к” (с АКБ 2х7 Ач), выходной ток до 2А.